Annexe D2 - Cahier des charges applicable aux Installations de Génie Civil de l’Opérateur d’Infrastructure

Accès au Génie Civil et aux Appuis Aériens RIP

Table des matières

Préambule	3

article 1.	Domaine d’utilisation	4

article 2.	Obligation en matière d’hygiène et sécurité	4

article 3.	Sécurité des personnes et des biens	4

article 4.	Dispositions constructives pour la réalisation des études par l’Opérateur	4

article 5.	Dispositions constructives et conditions techniques pour le raccordement sur Chambre Opérateur d’Infrastructure de Chambres satellites ou de nouvelles adductions	6

article 6.	Dispositions constructives et conditions techniques pour la mise à niveau Chambre recouverte	7

article 7.	Dispositions constructives et conditions techniques pour la reconstruction ou réparation de conduites cassées multitubulaires allégées	8

article 8.	Disposition constructives et conditions techniques pour le Tubage et la pose de Câbles Optiques dans les fourreaux de l’Opérateur d’Infrastructure	8

article 9.	Répartition des domaines de propriété	14

article 10.	Les matériels	14

10.1.	Etiquettes de marquage	14

10.2.	Tube PVC, PEHD et Faisceau de micro-tubes	14

10.3.	Le tubage rigide	15

10.4.	Obturateurs et système de blocage	15

article 11.	Les Chambres utilisées par l’Opérateur d’Infrastructure	19

11.1.	Chambres préfabriquées	20

11.2.	Chambres composites	22

## Préambule

Ce document a pour objet dans le cadre de l’Offre GC RIP de l’Opérateur d’Infrastructure :

De préciser les modalités techniques à mettre en œuvre par l’Opérateur pour procéder au Tubage d’Alvéoles appartenant à l’Opérateur d’Infrastructure, à la pose de Câbles Optiques dans les Alvéoles et les Chambres de l’Opérateur d’Infrastructure et à la pénétration de nouveaux Alvéoles dans les Chambres de Raccordement

De décrire les dispositions constructives et les matériels à utiliser.

L'exécution des travaux ne peut commencer qu'après la signature d'un Contrat entre l’Opérateur et l’Opérateur d’Infrastructure et la remise d’un plan de prévention cosigné par l’Opérateur et son sous-traitant.

L’Opérateur d’Infrastructure pourra réaliser à tout moment des contrôles sur chantier afin de vérifier par sondage le respect des Règles d’Ingénierie et des dispositions du présent Cahier des Charges. En cas de non-respect, l’Opérateur procède, à ses frais, aux aménagements nécessaires, comme décrit dans le Contrat.

L’Opérateur d’Infrastructure vérifiera si les corrections demandées ont bien été prises en compte par l’Opérateur. A défaut l’Opérateur d’Infrastructure apportera les corrections demandées aux frais de l’Opérateur, sans préjudice de tous dommages et intérêts que l’Opérateur d’Infrastructure se réserve le droit de réclamer en raison du préjudice subi.

L’Opérateur devra respecter les textes réglementaires concernant la protection des personnes et des matériels et notamment :

Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié qui définit les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers électriques.

L'arrêté du 2.4.91 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

L’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

Domaine d’utilisation

L’Opérateur d’Infrastructure met à disposition de l’Opérateur des Installations pour poser exclusivement des Câbles Optiques. Les signaux transportés ne doivent en aucun cas perturber le fonctionnement des équipements existants.

Dans le cas où les Installations existantes s'avéreraient insuffisantes, il appartient à l'Opérateur de trouver une autre solution.

Obligation en matière d’hygiène et sécurité

L’Opérateur d’Infrastructure, l’Opérateur et leurs sous-traitants éventuels endossent individuellement la responsabilité pleine et entière :

De la sécurité de leurs agents et prennent notamment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter les règles en vigueur, en matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail.

Des conséquences éventuelles que le chantier ouvert par leur personnel peut engendrer vis-à-vis des tiers et des réseaux déjà installés.

Sécurité des personnes et des biens

Des dispositions doivent être prises pour garantir :

- La sécurité des tiers.

- La sécurité des personnes intervenant sur les différents réseaux.

L’Opérateur d’Infrastructure ne peut en aucun cas être tenu responsable pour l'absence de dispositif de protection contre la foudre ou les surtensions ou pour son non-fonctionnement.

Les directives de l'UIT-T concernant la protection des lignes de télécommunication doivent être respectées.

En particulier, l’Opérateur prend les mesures nécessaires contre les effets préjudiciables des ouvrages électriques principalement les élévations de potentiel de sol et l'induction afin de ne pas endommager le réseau de l’Opérateur d’Infrastructure et ne pas mettre en danger les intervenants.

Dispositions constructives pour la réalisation des études par l’Opérateur

L’Opérateur ayant tous les accords pour réaliser des travaux en domaine public, peut ouvrir sans accompagnement de l’Opérateur d’Infrastructure, les Chambres non sécurisées de l’Opérateur d’Infrastructure, en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité pour les riverains, les usagers et son personnel ou ses sous-traitants.

Si l’Opérateur emploie un ou des sous-traitant(s), l’Opérateur a l’entière responsabilité de le ou les contrôler et de veiller à l’application de l’ensemble des règles de sécurité et ce pour la totalité de la chaine de sous-traitance.

Dans tous les cas, l’Opérateur fait son affaire de la localisation des Chambres, indiquées sur le Plan itinéraire initialement fourni par l’Opérateur d’Infrastructure, y compris dans le cas de Chambres recouvertes par le bitume ou par des matériaux de chantier en cours.

Dans tous les cas, l’Opérateur fait son affaire de l’ouverture de toutes les Chambres souhaitées hors Chambres Sécurisées, Chambres à tampon soudé et Chambre sous enrobé.

De même l’Opérateur fait son affaire des Chambres non indiquées sur le Plan itinéraire initialement fourni par l’Opérateur d’Infrastructure. L’Opérateur doit être équipé pour ouvrir ces Chambres : en cas de difficultés, il peut faire appel à un sous-traitant pour cette activité.

Pour toutes les Chambres non accessibles à cause de travaux de voirie (avec ou sans coordination de sécurité, entrepôt provisoire de matériaux, etc.) ou à cause de stationnement gênant, l’Opérateur prend contact avec le gestionnaire de voirie, sous sa seule responsabilité.

Hors accès pour les Chambres sécurisées de l’Opérateur d’Infrastructure n’interviendra pas, sous quelque forme que ce soit, pour traiter les autres problèmes d’accès à ses Chambres, les Opérateurs ou leurs sous-traitants devant être équipés des matériels nécessaires à leurs interventions.

L’identification du propriétaire des Chambres non indiquées sur les Plans Itinéraires fournis par l’Opérateur d’Infrastructure est à la charge de l’Opérateur.

Dans tous les cas, l’Opérateur fait son affaire des Chambres inondées. Si besoin, l’Opérateur assure toutes les opérations de pompage utiles à ses frais, en utilisant toutes les règles de sécurité adaptées et en évitant tout dégât pour les riverains. En cas de sinistre, l’Opérateur assure financièrement et opérationnellement les conséquences.

En cas d’absence d’échelle ou en présence d’aléas concernant une utilisation normale de celle-ci, l’Opérateur fait son affaire du matériel nécessaire pour descendre dans la Chambre, sous sa seule responsabilité et sans intervention de l’Opérateur d’Infrastructure.

L’Opérateur doit refermer la Chambre et retirer les protections mises en place par ses soins après chaque intervention.

L’Opérateur s’engage à signaler tout incident lors de la fermeture de la Chambre ou toute anomalie sur les Câbles existants consécutive à l’ouverture de la Chambre ou aux travaux réalisés. De plus il signale également les Tampons fissurés ou les Masques physiques détériorés.  L’Opérateur donne l’information au Guichet Unique de Traitement des Commandes de l’Opérateur d’Infrastructure et transmet une photo de la Chambre concernée. En cas d’impossibilité de refermer la Chambre, l’Opérateur assure toute la sécurité nécessaire jusqu’à l’intervention de l’Opérateur d’Infrastructure.

L’Opérateur peut signaler, de manière facultative les anomalies documentaires constatées en vue de corriger la documentation existante (Plan itinéraire erroné, Chambre inexistante sur la documentation ou sur le terrain) au Guichet Unique de Traitement des Commandes. Cette notification facultative sera traitée par l’Opérateur d’Infrastructure, mais n’engendrera pas de réponse systématique vers l’Opérateur sauf pour les aspects sécurité (anomalie concernant les échelles, serrures cassées). L’Opérateur fera son affaire de l’accès à l’intérieur de la Chambre même si l’échelle est absente, en mauvais état ou décrochée de son support. L’Opérateur ne pourra pas se retourner contre l’Opérateur d’Infrastructure à cause d’un retard dû à cette difficulté d’accès complémentaire : l’Opérateur se doit d’être équipé en conséquence pour assurer toute sa sécurité et le respect de son planning de travaux.

Après fermeture de la Chambre, en cas de problème de sécurité lié au retrait du bitume recouvrant initialement la Chambre, l’Opérateur informe l’Opérateur d’Infrastructure de la mise à niveau nécessaire du cadre et des Tampons de Chambre. L’Opérateur laisse les protections de chantier si nécessaire, jusqu’à l’intervention de l’Opérateur d’Infrastructure.

L’Opérateur d’Infrastructure prend en charge les frais de remise à niveau des cadres et tampons concernés ainsi que les serrures cassées à condition que l’Opérateur ait respecté les règles de l’art lors de son intervention.

Dispositions constructives et conditions techniques pour le raccordement sur Chambre Opérateur d’Infrastructure de Chambres satellites ou de nouvelles adductions

Conditions techniques de raccordement aux Chambres de l’Opérateur d’Infrastructure

L'opération consiste à réaliser la pénétration d'une conduite de l’Opérateur dans une Chambre de Raccordement.

Cas général :

Toute nouvelle pénétration doit impérativement respecter les contraintes suivantes :

- Le percement est exclusivement exécuté par forage dans l’un des petits pieds droits avec un repérage préalable impératif du ferraillage de la Chambre. En aucun cas il ne sera possible de couper les armatures pour exécuter la pénétration, que la Chambre ait été préfabriquée ou coulée en place (utilisation de détecteur de métal).

- La nouvelle pénétration ne doit en aucun cas gêner l’exploitation du réseau de Câbles (existants et à venir) et compromettre l’accès aux Chambres. Une nouvelle pénétration de Chambre en dessous d’Alvéoles existants est interdite.

- Les tuyaux ou goulottes doivent pénétrer perpendiculairement le petit pied droit.

- Les tuyaux PVC doivent être arasés de manière à ne jamais empiéter sur le volume intérieur de la Chambre. Une réfection de surface sera ensuite réalisée proprement à l’aide d’un enduit approprié.

- Les tuyaux PEHD et faisceau de micro-tubes peuvent empiéter de maximum 20 à 30 cm en sortie du masque afin de permettre un raccord avec une machine de poussage ou de portage.

- La pose d’un système de repérage type filin de détection est interdite dans les Chambres de l’Opérateur d’Infrastructure.

- L’écart entre les génératrices des deux tuyaux doit être de 3 cm (l’utilisation de peignes est obligatoire).

- A l’extérieur de la Chambre, les tuyaux doivent -être enrobés de béton sur une longueur de 1 mètre avant pénétration dans la Chambre.

- Toute nouvelle pénétration doit respecter une distance minimum de 20 cm par rapport à la sous-face du cadre de la Chambre ou du plafond. Toute zone de couronnement doit par ailleurs être systématiquement préservée (idem pour poutres et plafonds).

- Toute nouvelle pénétration dans une Chambre de l’Opérateur d’Infrastructure doit être repérée par une peinture de marquage temporaire. L’utilisation de la couleur rouge pour les tuyaux en pénétration de la Chambre de l’Opérateur d’Infrastructure est interdite.

- Pour le cas particulier des Chambres plafonnées, la pénétration via les cheminées ou via les plafonds est absolument interdite. Une Chambre satellite ne devra jamais être construite totalement ou partiellement sur l’emprise d’une Chambre plafonnée de l’Opérateur d’Infrastructure.

- Aucun Alvéole en pénétration d’une Chambre de l’Opérateur d’Infrastructure, ne devra provenir d’un radier d’une Chambre satellite.

- A la fin des travaux, afin de maintenir l’étanchéité et l'état de propreté des tubes, l’obturation mécanique de chaque tube posé, libre ou occupé, est impérative aux deux extrémités

- Une distance minimum de 10 cm est également à respecter entre toute nouvelle pénétration et tous systèmes d’ancrage existants (anneaux de tirage, barres de fixation…).

- La pénétration sur grand pied droit n’est admise qu’en cas d’impossibilité sur les petits pieds droits. L’acceptation du percement sur grand pied-droit est soumise à autorisation de l’Opérateur d’Infrastructure qui dépêche un agent sur place pour décider de cette possibilité technique et du choix éventuel de la position du percement.

- Le choix du raccordement de la Chambre satellite doit s’opérer de préférence sur une Chambre Opérateur d’Infrastructure.

Schémas récapitulatifs pour la pénétration des Chambres de l’Opérateur d’Infrastructure :

Cas particuliers :

- pénétration dans une Chambre préfabriquée

Il faut utiliser impérativement les pré-réservations prévues pour pénétrer dans la Chambre (masque type voile à casser), sinon les ferraillages et donc la structure de la Chambre seront mis en péril (l'ouvrage n’est plus garanti par le fournisseur de la Chambre préfabriquée).

- pénétration dans une Chambre sécurisée

Les interventions dans ce type de Chambre sont réalisées en présence d'un agent de l’Opérateur d’Infrastructure. Cet agent a autorité pour faire cesser les travaux s'il le juge nécessaire, si les travaux sont effectués dans des conditions non conformes ou en cas de danger grave et imminent pour les personnes ou les installations.

- installation d’une Chambre au-dessus des conduites de l’Opérateur d’Infrastructure

L’offre GC RIP interdit la possibilité à l’Opérateur d’installer une Chambre au-dessus des conduites de l’Opérateur d’Infrastructure. A titre dérogatoire et avec accord de l’Opérateur d’Infrastructure, les interventions pour la mise en place d’une chambre sans fond appartenant à l’Opérateur d’Infrastructure, sera réalisé par l'Opérateur d’Infrastructure.

Dispositions constructives et conditions techniques pour la mise à niveau Chambre recouverte

Non applicable dans l’offre GC RIP

Dispositions constructives et conditions techniques pour la reconstruction ou réparation de conduites cassées multitubulaires allégées

Non applicable dans l’offre GC RIP

Disposition constructives et conditions techniques pour le Tubage et la pose de Câbles Optiques dans les fourreaux de l’Opérateur d’Infrastructure

Description des opérations

Tubage :

L'opération consiste à mettre en place un Tube dans un Alvéole existant qu’il soit vide ou déjà occupé par un Câble en Tubage rigide unitaire pré-lubrifié.

Pose de Câbles Optiques :

L'opération consiste à mettre en place un ou plusieurs Câbles dans un Alvéole ou Tube existant.

Ces opérations de pose de Tubes et de Câbles sont à la charge de l’Opérateur qui doit prendre toutes les précautions relatives aux installations existantes et en assume toutes les conséquences.

A la fin de ces opérations, aucun déchet ne doit subsister sur les lieux d’intervention ; en particulier, toute trace de lubrifiant dans les Chambres doit être éliminée par un nettoyage soigneux.

Aiguillage :

Opération manuelle, mécanique ou pneumatique préalable au nettoyage et au mandrinage.

Le maître d'œuvre doit disposer :

- Pour l'aiguillage manuel : d'une aiguille rigide (canne à assembler) ou semi rigide en fibre de verre sur dévidoir

- Pour l’aiguillage mécanique : d’une aiguille en fibre de verre sur dévidoir avec pousseur

- Pour l'aiguillage pneumatique : d'un compresseur avec régulateur d'air, d’un treuil avec système de freinage et arrêt d’urgence, ainsi que du matériel spécifique d’aiguillage en Alvéole occupé « Ensemble FACO ». Lors de cette opération la présence de toute personne dans les Chambres de départ et d'arrivée est interdite.

Mise en œuvre : tableau informatif

| AIGUILLAGE | SECTION < 150 m |  |  | SECTION > 150 m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALVEOLE |  |  | ALVEOLE |  |  |
|  | LIBRE | OCCUPATION = 1 CABLE | OCCUPATION > 1 CABLE | LIBRE | OCCUPATION = 1 CABLE | OCCUPATION > 1 CABLE |
| MANUEL |  |  |  |  |  |  |
| MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |
| PNEUMATIQUE |  |  |  |  |  |  |

Nettoyage :

Le maître d'œuvre élimine les boues, sables, etc. qui annihileraient l'effet de tout lubrifiant par passage d'une brosse de nettoyage dans l'Alvéole.

Mandrinage (calibrage) :

Pour s'assurer du bon état de l'Alvéole sur toute la section à tirer, le maître d'œuvre procède au passage d'un mandrin de calibrage.

Dans tous les cas le déplacement du calibre est assuré par un des procédés suivants :

- Pour les tubes PVC en barre, l’ensemble « mandrin-furet » est propulsé à l’aide d’air comprimé, la pression usuelle étant fixée à 0,4 Mpa (= 4 bars) et le débit maximal de 3500 litres par minute. La pression et le débit doivent être régulés. Le mandrin suivi d’un filin est tracté par un furet muni de jupes souples afin d’assurer l’étanchéité et de faciliter la propulsion.

- Pour les tubes PEHD et micro-tube, utiliser un mandrin approprié.

- Pour les conduites béton, le mandrin est tracté à l’aide d’un filin ou poussé à l’aide d’aiguilles, l’effort maximal de traction ou de poussée étant de 100 daN.

Les caractéristiques du mandrin sont définies au tableau ci-dessous :

Il s’agit de vérifier que chaque fourreau autorise le libre passage d’un calibre de longueur L comportant un disque central de diamètre D et aux extrémités deux disques de diamètre d.

| Désignation des tubes | Ø du calibre D (mm) + 0,5 mm | Ø du calibre d (mm) + 0,5 mm | Longueur du mandrin/calibre L (mm) + 0,5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| PVC 24 x 1 | 18 | 12 | 90 |
| PVC 28 x 1,5 | 22 | 16 | 90 |
| PVC 33 x 1,5 | 27 | 21 | 90 |
| PVC 45 x 1,8 | 38 | 32 | 90 |
| PVC 60 x 2 | 50 | 44 | 90 |
| PVC 80 x 2,5 | 70 | 64 | 200 |
| PVC 100 x 2 | 90 | 84 | 200 |
| POLYPROPYLENE 24 x 1 | 18 | 12 | 90 |
| POLYPROPYLENE 33 x 1,5 | 27 | 21 | 90 |
| PVC « renforcé » 50 x3,7 | 36 | 32 | 150 |
| PEHD 50 x 4,6 | 35 | 29 | 150 |
| PEHD 40 x 3,7 | 28 | 22 | 90 |
| PEHD 18 x 1,5 | 13 | 7 | 90 |
| PEHD 20 x 2 | 14 | 8 | 90 |
| PEHD 25 x 2 | 19 | 13 | 90 |
| PEHD 32 x 2,5 | 24 | 18 | 90 |
| Micro-tubes pour sous tubage 8 x 1 | 6 | 5 | 50 |
| Micro-tubes pour sous tubage 10 x 1 | 8 | 7 | 50 |
| Micro-tubes pour sous tubage 14 x 1,5 | 11 | 9 | 50 |
| Micro-tubes pour sous tubage 16 x 1,5 | 13 | 11 | 50 |
| Micro-tubes en pleine terre 12 x 2 | 8 | 7 | 50 |
| Micro-tubes en pleine terre 16 x 2 | 12 | 11 | 50 |

Dans les autres cas, les valeurs de réception sont déterminées comme suit :

Formule (1) :

D = diamètre nominal intérieur x 0,88 arrondi à l’entier supérieur

d = D – 6

L = 90 mm jusqu’à un diamètre intérieur  40 mm et 150 mm au-delà pour les matières autres que PVC.

Tubage rigide ou tirage de Câble dans une Alvéole

Toutes les précautions doivent être prises par le maître d'œuvre pour protéger les Câbles, épissures et autres matériels présents dans les ouvrages.

Le Tubage ou tirage de Câble s’effectue par tirage et/ou par poussage. Des systèmes de guidages adaptés doivent être mis en œuvre au point d’engagement des Tubes de façon à limiter les frottements et éviter tout vrillage.

Schémas de principe :

Conditions de pose des Tubes ou Câbles :

La pose est effectuée conformément aux prescriptions suivantes :

- Les matériels de tirage doivent être adaptés à la configuration de pose en Alvéole libre ou occupée et respecter l'intégrité des installations existantes (Câbles, Tubes…)

- Les efforts de tirage ne doivent en aucun cas être supérieurs au seuil figurant dans le tableau de correspondance ci-après (seuil de déclenchement du treuil)

- La vitesse de tirage ne doit pas dépasser 15 mètres par minute ; elle doit être surveillée au niveau du treuil via un enregistreur.

| Désignation des Tubes |  | Effort de traction maximal sur Tube unitaire (daN) |
| --- | --- | --- |
| 8 x 1 | 30 |
| 10 x 1 | 40 |
| 14 x 1,5 | 60 |
| 16 x 1,5 | 90 |
| 18 x 1,5 | 100 |
| 20 x 2 | 120 |
| 25 x 2 | 150 |
| 32 x 2,5 | 180 |

La lubrification est réalisée au fur et à mesure de la pénétration des Tubes ou Câbles dans l’Alvéole indiqué, à l’aide d’un lubrifiant autorisé d’emploi par l’Opérateur d’Infrastructure (voir tableau paragraphe 0).

Chaque Le tube est ensuite coupé à une distance suffisante du Masque physique afin de permettre de compenser le retrait après pose (lié à l'élasticité du matériau) d’environ 1% de la longueur de la section posée et 0,3 m minimum.

Vérification des Tubes (hors Tubage pré aiguillé) :

Tenue à la pression des Tubes : L’approvisionnement des tubes référencés auprès des fournisseurs agrées par l’Opérateur d’Infrastructure rend obsolète les mesures de tenue à la pression. Dans le cas où, les tubes ne seraient pas approvisionnés auprès de fournisseurs agréés par l’Opérateur d’Infrastructure. Le maître d'œuvre devra procéder à un test de tenue à la pression de chaque section tubée (3 bars).

Réception / calibrage : Sur les sections de plus de 50 mètres ayant fait l’objet d’un multi tubage, le maître d'œuvre doit vérifier le diamètre et l’absence d’ovalisation des Tubes du constitutif à l’aide d’un mandrin/calibre conformément au tableau ci-après :

| Désignation des Tubes | Ø nominal intérieur (mm) | Ø du calibre (mm) | Longueur du mandrin / calibre (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 x 1 | 6 | 5 | 50 |
| 10 x 1 | 8 | 7 | 50 |
| 14 x 1,5 | 11 | 9 | 50 |
| 16 x 1,5 | 13 | 11 | 50 |
| 18 x 1,5 | 15 | 13 | 90 |
| 20 x 2 | 16 | 14 | 90 |
| 25 x 2 | 21 | 19 | 90 |
| 32 x 2,5 | 27 | 24 | 90 |

Blocage des Tubes :

Le blocage des Tubes, au niveau de leurs extrémités, sera effectué avec un matériel approprié et qualifié par l’Opérateur d’Infrastructure. Dans le cas d’un Tubage effectué manuellement, la mise en place du blocage pourra être réalisée aussitôt après la pose des Tubes.

Dans le cas d’un Tubage mécanisé, la mise en place du blocage sera réalisée au plus tôt 24 heures après la pose des Tubes. Pour éviter une intervention spécifique, l’Opérateur pourra procéder au blocage des Tubes juste avant la pose des Câbles Optiques.

Après la mise en œuvre du blocage, les Tubes sont coupés à 10 cm du dispositif de blocage.

Des exemples de matériel de blocage préconisé sont proposés en annexe. Le MCR sera utilisé sans injection de résine, les tubes seront solidarisés sur les ailettes du dispositif à l’aide de colliers type « serflex » ou équivalent, garantissant un bon accrochage sur le tube. Pour les conduites unitaires, les tubes seront simplement solidarisés entre eux à l’aide de colliers du même type que ceux précités.

Cas particulier des Tubes pré aiguillés :

Ces Tubes facilitent les opérations de tirage mais sont incompatibles avec les opérations de calibrage et de mise sous pression. Avec cette solution, il conviendra de vérifier la mobilité du filin avant obturation.

Obturation des Tubes :

Afin de maintenir l'état de propreté des Tubes, l’obturation mécanique de chaque Tube posé est impérative aux deux extrémités. Pour les Tubes pré aiguillés l'obturateur doit également permettre l'accrochage du filin de tirage existant (Fiche produit à titre indicatif « novocap » produits permettant l'obturation mécanique).

Tubage souple : non autorisé dans l’offre GC RIP

Pose des Câbles optiques

L’Opérateur met en œuvre les moyens en personnels et matériels nécessaires pour effectuer la pose. Il doit s'assurer que la technique de pose mise en œuvre n'endommagera pas les Câbles, Tubes ou Alvéoles adjacents.

Le choix de la technique de pose est laissé à l’initiative du maître d’œuvre, pourvu que les règles de l’art soient respectées.

Lubrification :

Selon la technique de pose du Câble Optique, pour réduire les frottements entre la gaine du Câble et le conduit (PVC, polypropylène ou PEHD), la lubrification peut être nécessaire.

| PEHD (polyéthylène) sec | PVC et PP(Polypropylène) |
| --- | --- |
| POLYWATER F | POLYWATER F |
| HUILE DE SILICONE | LUBADUK |
| LUBRICAB * | YELLOW |
|  | GLYCERINE |
|  | LUBRICAB |

Cas particulier des Tubes pré lubrifiés :

Ces Tubes présentent déjà une lubrification permanente et ne nécessitent donc pas l’usage des lubrifiants ci-dessus. La combinaison de ces lubrifiants pourrait nuire par ailleurs à l’opération de pose de Câble.

Rangement des Câbles dans la Chambre après pose :

Après le tirage du Câble, le maître d'œuvre assure le rangement du Câble tiré et des Câbles éventuellement déplacés sur les supports de chaque Chambre.

En cas d'absence de support le maître d'œuvre installera le matériel nécessaire : Supports de Câbles fixes ou mobiles. Ces matériels sont soit en acier, en alliage d’aluminium, ou en tout autre matériau dans la mesure où ils répondent à des critères de durabilité équivalents. Tous les éléments métalliques sans exception, doivent être soit inoxydables par nature, soit protégés contre l’oxydation et la corrosion.

Il réalise un repérage du Câble par la pose d'étiquettes spécifiques ainsi que par la pose d’une Gaine Fendue de repérage. La gaine et les étiquettes sont d’une couleur unique et propre à chaque opérateur.

En cas d’implantation de Protection d’Epissure Optique :

Ces dispositifs seront systématiquement positionnés sur un des grands pieds droits à l’aide d’une fixation facilement démontable.

Les longueurs de Câbles sont limitées au strict nécessaire pour une exploitation normale comme stipulé dans les règles d’ingénierie.

Répartition des domaines de propriété

| Domaine | Désignation du domaine | Propriétaire |
| --- | --- | --- |
| Génie civil | La conduite réalisée par l’Opérateur | L’Opérateur |
| Génie civil | La Chambre satellite | L’Opérateur |
| Génie civil | Le masque d’entrée dans la Chambre Opérateur d’Infrastructure | Opérateur d’Infrastructure |
| Génie civil | La Chambre et les dispositifs supports de Câble | Opérateur d’Infrastructure |
| Tubage | Le Tubage rigide réalisé par l’Opérateur dans les cas prévus par les Règles d’Ingénierie | Opérateur d’Infrastructure |
| Tubage | Le Tubage rigide réalisé par l’Opérateur en dehors des cas prévus par les Règles d’Ingénierie | L’Opérateur |
| Câblage | Le ou les Câbles Optiques posés par l’Opérateur | L’Opérateur |

Les matériels

Les matériels indiqués ci-après sont à titre d'information. Ils peuvent être adaptés en fonction de l'Opérateur d'Infrastructure tout en gardant les caractéristiques techniques ci-dessous.

#### Etiquettes de marquage

|  | Les matières plastiques utilisées doivent conserver leurs propriétés face aux contraintes d'environnement : efforts mécaniques, vibrations, agents chimiques, variations de température et rayonnement ultraviolet conformément à la norme UTE C 32-024 et à la norme NF EN 50289-4-17 méthode C. Les couleurs des étiquettes sont conformes à la norme NF X 08-002. La fixation des étiquettes doit pouvoir se réaliser par collier rilsan. Les étiquettes doivent respecter les dimensions ci-jointes : Etiquette standard : Largeur (50 ± 0,1) mm x Longueur (73 ± 0,1) mm Elles sont percées de quatre trous et quatre lumières pour permettre leur fixation, conformément sur le plan joint Epaisseur minimum de (1,5 ± 0,1) mm en marquage à froid, gravure ou fraisage Étiquette allongée pour marquage Câbles : Largeur mini = 12 mm maxi = 27 mm Longueur max 85 mm Elles sont percées de quatre lumières pour permettre leur fixation, conformément au plan joint Epaisseur minimum de (1,5 ± 0,1) mm en marquage à froid, gravure ou fraisage |
| --- | --- |

#### Tube PVC, PEHD et Faisceau de micro-tubes

Pour la reconstruction ou la réparation des ouvrages linéaires, les tubes PVC doivent être conformes à la norme NF T 54-018.

Pour la reconstruction ou la réparation des ouvrages linéaires PEHD, les fournisseurs référencés doivent respecter :

| Type assemblage micro-tubes | Epaisseur de l’enveloppe du faisceau | Ø extérieur du faisceau | Couleurs des micro-tubes | Utilisation | Occupation Ø maximum du Câble |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x16 | 0,6 mm | 44,9 mm (41,2 x 31,1) |  | Transport et distribution D1 et D2 | 10,4 mm |
| 6x16 | 0.6 mm | 49.2 mm (41.2x44.9) |  | Transport et distribution D1 et D2 | 10,4 mm |
| 7x12 | 0,6 mm | 37,4 mm (37,4 x34, 2) |  | Adductions D3 «raccordement client | 6,8 mm |
| 2x12 | 0,6 mm | 25 mm (13x25) |  | Adductions D3 «raccordement client | 6,8 mm |

#### Le tubage rigide

Les fournisseurs référencés par l’Opérateur d’Infrastructure sont les suivants : par exemple DURALINE et GABOCOM, pour l’ensemble des diamètres disponibles.

#### Obturateurs et système de blocage

- Tube PVC ou PEHD occupé : obturateur de type TDUX

- Tube PVC occupé : obturateur de type MCR

- Micro-tube occupé : obturateur (par exemple Gabocom type EZA 12 ou EZA 16)

Obturateur TDUX

Domaine d’emploi :

Le TDUX permet d’obturer les Alvéoles pourvues ou non de Câbles. Il peut être installer dans les types d’Alvéoles PVC ou PEHD.

Caractéristiques techniques :

L’obturateur TDUX est constitué d’une enveloppe étanche gonflable équipée de chaque côté d’une bande de mastic.

Mise en œuvre et entretien :

Voir notice de mise en œuvre du fabricant pour plus d’information. L’obturateur TDUX peut-être gonflé avec différents systèmes de gonflage. Ceux-ci doivent permettre de porter la pression interne du TDUX à 3 bars.

| Nettoyer la gaine du Câble et l’intérieur de l’Alvéole avec un chiffon humide. Lubrifier la gaine du Câble pour faciliter l’installation. | Enrouler le T-DUX autour du Câble et le glisser complétement dans l’Alvéole. Si l’Alvéole contient 2 Câbles maximum, enroulez le TDUX autour des Câbles selon le schéma ci-dessus. | Gonflez le TDUX à une pression de 3.0 ± 0,2 bars pendant 30 s. Le montage terminé, tirer le tuyau d’alimentation en air avec un mouvement à la main sec. |
| --- | --- | --- |
| Le clip de division TDUX-CL est utilisé avec l’obturateur d’Alvéole TDUX lorsque l’Alvéole contient 3 Câbles et plus. Insérez le clip de division des Câbles selon le schéma ci-dessus. | Fixer le clip de division sur l’un des Câbles avec un collier plastique. Si besoin serrer les Câbles entre eux avec un ruban adhésif. Installer l’obturateur TDUX selon la procédure usuelle. | Pour démonter l’obturateur TDUX, de l’Alvéole, dégonfler le en le perçant à l’aide d’un tournevis. Tirer le TDUX hors de l’Alvéole avec une pince universelle. |

Obturateur type MCR et blocage de tube

Domaine d’emploi :

Les obturateurs MCR sont utilisés pour l’obturation d’Alvéoles PVC libres ou occupés par un ou plusieurs Câbles. Il est possible d’utiliser l’obturateur MCR pour assurer le blocage et l’étanchéité en Tubage sur les Alvéoles de 25 à 80.

Caractéristiques techniques :

Un MCR se compose de deux demi-coquilles. La fermeture se fait par encliquetage. Le MCR possède une partie lisse à emboîter et éventuellement à coller sur l’Alvéole, une partie munie de fanons peut-être rabattue sur le(s) Câble(s) par frettage au ruban adhésif. Le blocage des tubes est obtenu soit par injection d’une mousse de polyuréthanne (kit CP) à l’intérieur de deux demi-coquilles pour les Alvéoles libres appartenant à des tronçons de longueur > à 150 m, soit par simple solidarisation de chaque tube sur les ailettes à l’aide d’un collier de serrage pour les Alvéoles libres ou occupés appartenant à des tronçons de longueur < ou égale à 150 m.

Mise en œuvre et entretien :

Les modalités à suivre pour la mise en œuvre de dispositifs de blocage en fonction de la longueur des Tronçons, de l’occupation et du diamètre des Alvéoles.

| Alvéole | Tronçon ≤ 150 mètres | Tronçon >150 mètres |
| --- | --- | --- |
| Libre 45/60/80 | MCR + Colliers de serrage | MCR + Kit CP (cartouche) |
| Occupée 45/60/80 | MCR + Colliers de serrage | MCR + Colliers de serrage |
| Unitaire 100/150 | Colliers de serrage + fixation | Colliers de serrage + fixation |

L'utilisation de mousse de blocage en Alvéole occupé est à exclure.

Seules les configurations libres tubées à 100 % sont compatibles avec l'utilisation de mousse polyuréthane (kit CP)

Descriptif des solutions alternatives de blocage :

1 - Blocage mécanique en Alvéole libre ou occupée de 45, 60 ou 80 mm

Exemple de mise en œuvre d'un MCR de 45 + collier de serrage Type Serflex (métallique inox)

L'avantage de cette solution est sa rapidité de mise en œuvre, son faible coût, et la non-immobilisation du ou des Câbles présents dans l'Alvéole, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on utilise une mousse polyuréthane.

Blocage de deux tubes de 15/18 en Alvéole occupée

Chaque tube est bloqué avec un collier de serrage de diamètre adapté.

Ce collier doit être de type ajouré de façon à assurer une adhérence maximale lors du serrage.

L'utilisation de colliers de serrage de type T plastique (Polyamide) à crantage interne est également possible pour les tronçons inférieurs à 50m.

Ci-dessous une variante de blocage avec colliers Polyamide type T Hellerman (crantage intérieur) largeur 4.7 mm minimum.

Les colliers plastiques étant moins adhérents, il faut réaliser au moins 2 tours sur chaque tube avant serrage avec la pince adaptée (type Tir Rap).

Les colliers de serrage permettent de solidariser chaque tube avec une ou plusieurs ailettes du MCR en fonction de la configuration de tubage prévue.

De façon générale, mais surtout pour les tubes de plus petits diamètres, limiter le serrage de façon à garantir le libre passage du calibre de réception, l'introduction d'une simple pige de diamètre adapté facilitera la mise en œuvre.

Le collage du MCR n'est pas indispensable, un ruban adhésif permet de rabattre les ailettes non utilisées.

Ce dispositif n'est en aucun cas étanche, mais reste entièrement démontable.

Remarque importante :

Lorsque l'on se trouve en présence d'une Alvéole ayant été précédemment obturée par un bouchon type B Etuy il convient de découper une demi-emboîture sur le dispositif MCR afin de pouvoir l'engager.

En cas de difficulté d’utilisation d’un dispositif MCR, un obturateur T-DUX doit être utilisé.

2 - Blocage mécanique en Alvéole libre ou occupée de 100 ou 150 mm

Exemple de matériel pour mise en œuvre du blocage des tubes en conduite unitaire 100 150.

Simple ancrage par colliers de serrage et renvoi sur un point de fixation aux abords de l'Alvéole

Privilégier l'utilisation de colliers Polyamide type T "Hellerman" (à crantage intérieur) largeur 7,6 mm mini ou équivalent pour la prise des tubes tout en réalisant deux tours.

Le renvoi peut être réalisé avec un simple collier polyamide type "Colson" largeur 9 mm ou équivalent

Perçage à 8 mm et passage du collier de renvoi dans une embase à cheville.

Voir notice de mise en œuvre fabricant Corning.

Obturateur GABOCOM par exemple pour micro-tubes occupés type EZA 12 ou EZA 16

Domaine d’emploi :

L’élément d’étanchéité Gabocom permet d’assurer l’étanchéité d’un micro-tubes avec fibre.

Caractéristiques techniques :

Résistant à la traction et réutilisable : Les éléments divisibles rendent étanches au gaz et à l’eau les speedpipe occupés ou inoccupés jusqu’à 0,5 bar. La soupape de sécurité intégrée s’ouvre avant que la pression de soufflage de 10 bars soit atteinte

Mise en œuvre :

1) Nettoyer le micro-tube de toute poussière ou résidu de lubrifiant

2) Pour l’étanchéification d'un micro tube non occupé, l'obturateur ne doit pas être enlevé. Enfiler la chaussette étanche sur le micro tube et monter les demi-coques comme décrit dans les points 4) et 5).

3) Pour un micro-tube câblé, retirer l'obturateur à l'aide d'un outil approprié (ex : ciseaux, cutter, couteau)

au bord de la chaussette étanche. Ouvrir celle-ci sur la découpe en V, en entourer le Câble et la faire glisser sur le micro tube le plus possible

4) Disposer les 2 demi-coques autour de la chaussette étanche en veillant à aligner la jonction avec la découpe en V

5) Glisser la pièce de serrage sur les 2 demi-coques en respectant le sens de pose.

Les Chambres utilisées par l’Opérateur d’Infrastructure

Les Chambres indiquées ci-après sont à titre d'information. La liste peut être adaptée en fonction de l'Opérateur d'Infrastructure et tout en gardant les caractéristiques techniques ci-dessous.

### Chambres préfabriquées

| Dimensions des Chambres |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | L extérieur en (m) | l extérieur en (m) | H extérieur en (m) | L intérieur en (m) | l intérieur en (m) | H intérieur en (m) |
| L0T | 0,72 | 0,54 | 0,45 | 0,42 | 0,24 | 0,30 |
| L1T | 0,82 | 0,68 | 0,75 | 0,52 | 0,38 | 0,60 |
| L1C | 0,92 | 0,78 | 0,75 | 0,52 | 0,38 | 0,60 |
| L2T | 1,46 | 0,68 | 0,75 | 1,16 | 0,38 | 0,60 |
| L2C | 1,56 | 0,78 | 0,75 | 1,16 | 0,38 | 0,60 |
| L3T | 1,68 | 0,82 | 0,75 | 1,38 | 0,52 | 0,60 |
| L3C | 1,78 | 0,92 | 0,75 | 1,38 | 0,52 | 0,60 |
| L4T | 2,17 | 0,82 | 0,75 | 1,87 | 0,52 | 0,60 |
| ½L4T | 0,975 | 0,82 | 0,75 | 0,935 | 0,52 | 0,60 |
| L5T | 2,09 | 1,18 | 1,35 | 1,79 | 0,88 | 1,20 |
| L6T | 2,72 | 1,18 | 1,35 | 2,42 | 0,88 | 1,20 |
| M2T | 3,46 | 1,45 | 1,40 | 3,06 | 1,05 | 1,25 |
| P1T | 3,04 | 1,67 | 2,60 | 2,64 | 1,27 | 1,85 |
| P1C | 3,04 | 1,67 | 2,60 | 2,64 | 1,27 | 1,85 |
| P2T | 3,92 | 1,80 | 2,60 | 3,52 | 1,40 | 1,85 |
| P2C | 3,92 | 1,80 | 2,60 | 3,52 | 1,40 | 1,85 |
| P3T | 4,67 | 2,16 | 2,60 | 4,27 | 1,76 | 1,85 |
| P3C | 4,67 | 2,16 | 2,60 | 4,27 | 1,76 | 1,85 |
| P4T | 5,42 | 2,16 | 2,60 | 5,02 | 1,76 | 1,85 |
| P4C | 5,42 | 2,16 | 2,60 | 5,02 | 1,76 | 1,85 |
| P5T | 4,67 | 2,16 | 3,00 | 4,27 | 1,76 | 2,25 |
| P5C | 4,67 | 2,16 | 3,00 | 4,27 | 1,76 | 2,25 |
| P6T | 5,68 | 2,65 | 3,10 | 5,28 | 2,25 | 2,25 |
| P6C | 5,68 | 2,65 | 3,10 | 5,28 | 2,25 | 2,25 |
| K1C | 1,15 | 1,15 | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| K2C | 1,90 | 1,15 | 0,90 | 1,50 | 0,75 | 0,75 |
| K3C | 2,65 | 1,15 | 0,90 | 2,25 | 0,75 | 0,75 |
| M1C | 2,27 | 1,45 | 1,40 | 1,87 | 1,05 | 1,25 |
| M3C | 2,77 | 1,45 | 1,40 | 2,37 | 1,05 | 1,25 |
| D1C | 3,04 | 3,23 | 2,60 | 2,64 | 1,27 | 1,85 |
| D2C | 3,92 | 3,36 | 2,60 | 3,52 | 1,40 | 1,85 |
| D3C | 4,67 | 3,74 | 2,60 | 4,27 | 1,76 | 1,85 |
| D4C | 5,42 | 3,74 | 2,60 | 5,02 | 1,76 | 1,85 |
| D5C | 4,67 | 3,85 | 3,00 | 4,27 | 1,76 | 2,25 |
| D6C | 5,68 | 4,33 | 3,10 | 5,28 | 2,25 | 2,25 |

| Schémas des différentes Chambres préfabriquées utilisées par l’Opérateur d’Infrastructure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chambre standard à accès déporté sur trottoir |  |  |
| Chambre standard entièrement découvrable |  |  |
| Chambre standard mi plafonnée |  |  |
| Chambre standard plafonnée |  |  |
|  |  | A accès axial |
| A accès latéral |  |  |

### Chambres composites

Les Chambres composites fabriquées par la société SEMAP par exemple sont constituées de 5 éléments qui s’assemblent les uns aux autres par des emboitements supérieurs et inférieurs. Les Chambres sont équipées de supports de Câbles, chaque élément est pré percé pour les recevoir.

Les quatre premiers éléments sont identiques, un fond rigide est fixé au premier élément pour constituer le fond de Chambre.

Le dernier élément supérieur, également emboitable, est composé d’un couronnement avec feuillure striée afin de recevoir les cadres acier et aluminium correspondant, les stries permettant un meilleur accrochage du mortier lors du scellement du cadre.

Intervention sur les tubes et la Chambre

Le but est de rentrer les tubes dans la Chambre par les orifices réalisés sur les pieds droits.

Les tubes sont coupés aux dimensions souhaitées. Lors de l’introduction des tubes dans les Alvéoles, un perçage est effectué, au point haut du trait de repérage situé à l’intérieur, avec une scie cloche d’un diamètre supérieur d’un millimètre à celui du tube (ex : 46mm pour un tube de 45mm)

Les tubes sont ensuite coupés à l’intérieur au ras des pieds droits.

Rappel : les tuyaux PEHD et faisceau de micro-tubes peuvent empiéter de maximum 20 à 30 cm en sortie du masque afin de permettre un raccord avec une machine de poussage ou de portage.